

Công Ty TNHH Ares Technology Việt Nam

PHỤ LỤC 01: MẪU NHẬT KÝ SẠC BẢO TRÌ HÀNG LƯU KHO
(Ban hành kèm theo Quy định số: 01/QĐi-ARES-2026)
Tên Đại lý/Nhà phân phối:……………………………………………………………………………………………………………...	
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BẢNG THEO DÕI SẠC ĐỊNH KỲ (03 THÁNG/LẦN)
	STT
	Tên sản phẩm
	Model
	Serial
	Ngày nhập kho
	Ngày sạc
	Điện áp trước sạc
	Điện áp sau sạc
	Thời gian sạc
	Kết quả
	Người thực hiện

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quy định bắt buộc:
· Mỗi lần sạc phải có:
· Ảnh chụp điện áp trước và sau sạc
Bắt buộc chụp ảnh đối với UPS công suất > 3KVA. Đối với UPS công suất nhỏ, đại lý chỉ cần ghi chép nhật ký, ARES sẽ kiểm tra ngẫu nhiên khi cần thiết
Ảnh chụp phải thể hiện rõ đồng hồ đo vạn năng (VOM) và số Serial của thiết bị để làm bằng chứng xác thực
· Ảnh thể hiện rõ Serial thiết bị
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SAU SẠC
	Điện áp sau sạc
	Đánh giá
	Hành động

	≥ 90% định mức
	Đạt
	Tiếp tục lưu kho

	70% – < 90%
	Cảnh báo
	Rút ngắn chu kỳ sạc (1–2 tháng)

	< 70%
	Không đạt
	Báo ARES kiểm tra / từ chối đổi mới


Nhật ký phải được lập trước hoặc trong ngày thực hiện sạc, không chấp nhận bổ sung
Nhật ký sạc bảo trì phải được lưu trữ tối thiểu 02 năm và xuất trình khi ARES yêu cầu kiểm tra.



